Ⅵ. 부  록  편 (附 錄 編)

1. 단    위

2. 금속의 물리적 성질

3. 절연재료의 물리적 성질

4. 전선표(電線表)

5. 自動制御器具番號

6. 약어설명

1. 단위(單位)

가. 국제단위계(SI 단위계)

부  록  편

부  록  편

1) 기본단위

구 분	양	기 본 단 위
		명 칭	기 호	정 의
기본단위	길이 (Length)	미터 (meter)	m	meter는 빛이 진공에서 1/299792458ch 동안 진행한 경로의 길이 이다.
	질량 (mass)	킬로그램 (kilogram)	□	kilogram은 질량의 단위이며 국제 kilogram원기의 질량과 같다.
	시간 (Time)	초 (second)	S	초는 세슘-133원자(133Cs)의 바닥상태에 있는 2개의 초 미세준위 사이의 길이에 대응하는 복사선의 9192631770 주기의 지속시간이다.(이 정의는 OK의 온도에서 바닥상태에 있는 세슘원자에 적용된다.)
	전류 (Cerrent)	암페어 (Ampere)	A	ampere는 무한히 길고 무시할 수 있을 만큼 작은 원형 단면적을 가진 두 개의 평행한 직선 도체가 진공중에서 1미터의 간격으로 유지될 때, 두 도체사이에 매 m당 2×10-7N의 힘을 생기게 하는 일정 전류이다.
	열역학온도	캘빈 (Kelvin)	K	Kelvin은 물의 3중점에 해당하는 열역학적 온도의 [eqn: {1} over {273.16}]이다.
	물질량 (Amount of substance)	몰 (mole)	mol	1. 몰은 탄소 12의 0.012□에 있는 원자의 개수와 같은 수의 구성요소를 포함한 어떤 계의 물질량이다. 그 기호는 □mol□이다. 2. 몰을 사용할 때는 구성요소를 반드시 명시해야 하며 이 구성요소는 원자, 분자, 이온, 전자, 기타 입자 또는 이 입자들의 특정한 집합체가 될 수 있다. ※ 이 정의에서의 탄소 12는 정지상태에 있고, 바닥상태에 있으며, 속박되어 있지 않은 원자를 말한다.
	광도 (Luminous intensity)	칸델라 (candela)	cd	candela는 진동수 540×1012Hz인 단색광을 방출하는 광원의 복사도가 어떤 주어진 방향으로 매스테라디안 당 1/683와트일 때 이 방향에 대한 광도이다.

2) 조립단위(고유명칭)

양		명 칭	기호	비 고	양		명 칭	기호	비 고
주파수	(f)	Hertz	Hz	1Hz=1 s-1	콘덕턴스	(G)	Siemens	S	1S=1□
힘	(F)	Newton	N	1N=1 □·m/s2	자력선속	(□)	Weber	Wb	1Wb=1V·s
압력, 응력	(P)	Pascal	Pa	1Pa=1 N/□	자기유도, 자속밀도	(B)	Tesla	T	1T=1Wb/□
에너지(E), 일(W), 열량(Q)		Joule	J	1J=1 N·m	인덕턴스	(L)	Henry	H	1H=1Wb/A
일률, 공율, 동력	(P)	Watt	W	1W=1 J/s	광속	(□)	lumen	1m	1 lm=1 cd·sr
전하, 전기량	(Q)	Coulomb	C	1C=1 A·s	조명도	(E)	lux	1x	1 lx=1 lm/□
전위차, 전압기, 기전력	(V)	Volt	V	1V=1 J/C	방사능	(A)	Becquerel	Bq	1Bq=1s-1
정전용량	(C)	Farad	F	1F=1 C/V	흡수선량	(D)	Gray	Gy	1Gy=1J/□
전기저항	(R)	Ohm	□	1□=1 V/A

나. 도량형(度量衡) 단위

1) 길이 및 거리(Length)

단 위	1자(尺)	m	□	in	ft	yd	mile	해 리
1자(尺)	1	0.303	0.0003	11.933	0.9942	0.3314	-	-
1 m	3.3	0	0.001	39.3701	3.2808	1.0936	-	-
1 □	3300.	1000	1	-	3280.84	1093.6	0.6214	0.5400
1 in	0.0838	0.0254	-	1	0.0833	0.0277	-	-
1 ft	1.0058	0.3048	0.0003	12	1	0.3333	-	-
1 yd	3.0175	0.9144	0.0009	36	3	1	0.0006	0.0005
1 mile	5310.83	1609.31	1.6093	-	5280	1760	1	0.8690
1 해리	6111	1852	1.852	-	6076	2025	1.1508	1

1尺=100分         1里=36町=2160間          1間=6尺

1 mile=0.001 in=25.4□          1Å=0.1□=10-10m

1 rod=1 pole=1 perch=5.5yd=5.0292m

2) 넓이(面積)[Area]

단 위	평(坪)	정보(町步)	□	a(아르)	in2	ft2	yd2	acre
1 평(坪)	1	0.0003	3.3508	0.0331	5124.15	35.5844	3.9538	0.0008
1 정보(町步)	3000	1	9917.36	99.1736	-	-	-	2.4507
1 □	0.3025	0.0001	1	0.01	155.0	10.7639	1.1960	-
1 a(아르)	30.25	0.0101	100	1	-	1076.39	119.60	0.0247
1 in2	0.0002	-	0.0006	-	1	0.0069	0.0008	-
1 ft2	0.0281	-	0.0929	0.0009	144	1	0.1111	-
1 yd2	0.2529	-	0.8361	0.0084	1296	9	1	0.0002
1 acre	1224.2	0.4080	4046.856	40.4686	-	-	4840	1

1坪=36平方尺       1町步=10反=3,000坪

1ha=100a=104□    1□=100ha    1mile2=640acre

1 circular mil(cirmil)=□/4×10-6in2=5.06707×10-4□

3) 부피(體積)[Volume]

단 위	되(升)	m3	□	in3	ft3	yd3	gal(US)
1 되(升)	1	0.0018	1.8039	110.041	0.0637	0.0024	0.4766
1 m3	554.352	1	1000	-	35.3147	1.3080	264.178
1 □	0.5544	0.001	1	61.0237	0.0353	0.0013	0.2642
1 in3	0.0091	-	0.0164	1	0.0006	-	0.0043
1 ft3	15.6966	0.0283	28.3168	1728	1	0.0370	7.4805
1 yd3	423.809	0.7646	764.5549	-	27	1	201.974
1 gal(US)	2.0983	0.0038	3.7854	231	0.1337	0.0050	1

1升=10合=100夕    1石=10斗=100升    1材=1.2立方尺=0.0334m3

1 gal(英)=1.2009 gal(美)=4quarts=4.5461dm3    1dm3=1□

1quarts=2pints=1.1365dm3

4) 무게(重量)[Mass]

단 위	관	근	□	ton	gr	OZ	1b
1 관	1	6.25	3.75	0.0038	-	132.277	8.2673
1 근	0.16	1	0.6	0.0006	9259.55	21.1647	1.3228
1 □	0.2667	1.6667	1	0.001	-	35.2740	2.2046
1 ton	266.6667	1666.6667	1000	1	-	-	2204.62
1 gr	-	0.0001	-	-	1	0.0023	0.0001
1 oz	0.0076	0.0473	0.0283	-	437.5	1	0.0625
1 1b	0.1210	0.7560	0.4536	0.0005	7000	16	1

1근=160돈      1돈=3.75g       1carat=0.2g

1grain=64.7989mg

1ton(英)=2,240 1b     1ton(美)=2,200 1b

다. 물리량(物理量) 단위

속도[Velocity]	1m/s=3.6□/h=2.2369mile/h=1.9438knats=100kein
	1ft/s=0.3048m/s
가속도[Acceleration]	1m/s2=100Gal=3.2808ft/s2
중력가속도;	g=9.80665m/s2=32.17405ft/s2
압력[Pressure]	1N/□=1 Pa=10-5 bar
	1N/□=10.1972□·f/□=145.0381b·f/in2
	1atm=760Torr=760□Hg=1.01325bar
	1PSi=1.0 1bf/in2 =0.070307□·f/□=0.0068948N/□
힘[Force]	1N=1□·m/s2=105dyne
	1□·f=9.80665N
	1 1b·f=0.45362□·f=4.44822N
동력[Power]	1W=1J/s=1N·m/s=0.8598Kcal/h=3.4121 Btu/h
	=0.7376ft-1bf/s
	1HP(英)=745.7W=550ft-1bf/s
	1HP(佛)=735.5W=75m-□·f/s(=1 PS)
일[Work]	1 Joule=1 N·m=1 W·s=107erg
열량[Quantity of Heat]	1□·f-m=9.80665 Joule=7.2330 ft-1bf

	1Wh=3600Joule
	1kcal=4186.8 Joule=3.9683 Btu=[eqn: {1} over {480}]kWh=1.163Wh
	1Btu=0.252kcal=1054.1 Joule
밀도[Density]	1□/□=0.001g/□
	1 1b/ft□=16.0185□/□
각도[Angle]	1 rad=57.2957795131°=57°17′44″=63.662grade
	1°=[eqn: {□} over {180}] rad=0.0174532925 rad
	1 grade=[eqn: {1} over {100}] 직각=[eqn: {□} over {200}] rad
온도[Temperature]	0℃=273.16K=32◁
	℃=[eqn: {5} over {9}](◁-32), F=[eqn: {9} over {5}] C+32

라. 물리상수(Physical Constants)

구 분	기호	수 치	SI 단위	구 분	기호	수 치	SI 단위
원자질량	ma	1.660566×10-27	□	중력표준가속도	g	9.80616	m/s2
Avogade 상수	NA	6.022045×1023	mol-1	전자의 질량	me	9.109534×10-31	□
Boltzmann 상수	K	1.380622×10-23	J/deg	중성자의 질량	mn	1.6749543×10-27	□
진공의 유전율 (□o=1/□oC2)	□o	8.85418782×10-12	F/m	양자의 질량	mp	1.6726485×10-27	□
전자의 전하	e	1.6021892×10-19	C	Rydberg 상수	R∞	1.097373177×107	m-1
전자의 반경	re	2.817938×10-15	m	Stefan-Boltzmann 상수	□	5.67032×10-8	W/□/deg4
Faraday 상수	F	9.648456×104	C/mol	진공중의 광속	c	2.997924×108	m/s
만유인력 상수	G	6.6720×10-11	N·□/□2	열의 일당량	J	4.1858	J/cal
진공의 투자율	□o	4□×10-7 (1.256637061×10-6)	H/m	공기중의 소리전파 속도		340	m/s
Planck 상수	h	6.626176×10-34	J·s

마. MKS 및 CGS 단위비교

量	MKS 有理單位	GGS 靜電單位	CGS 電磁單位	靜電單位 電磁單位	記號	次 元
力	1 newton[N]	105 dyne	105 dyne	1	F	MLT-2
일	1 joule[J]	107 erg	107 erg	1	W	ML2T-2
電 力 ( 效 力 )	1 watt[W]	107 erg/s	107 erg/s	1	P	ML2T3
電 位	1 volt[V]	1/(3×102) stat volt	108 ab volt	1/Co	V	ML2T-3I-1
電 界 의 세 기	1 volt/meter[V/m]	1/(3×104) stat volt/□	106 ab volt/□	1/Co	E	MLT-3I-1
電 荷	1 coulomb[C]	3×109 stat coulomb	10-1 ab coulomb	Co	Q	TI
體 積 電 荷 密 度	1 coulomb/meter3[C/□]	3×103 stat coulomb/□	10-7 ab coulomb/□	Co	□	L-3TI
面 電 荷 密 度	1 coulomb/meter2[C/□]	3×105 stat coulomb/□	10-5 ab coulomb/□	Co	□	L-2TI
電 束	1 coulomb[C]	12□×109 Farady tubes	4□×101	Co	□	TI
電 束 密 度	1 coulomb/meter2[C/□]	12□×105 Farady tubes/□	4□×105	Co	D	L-2TI
分 極 의 세 기	1 coulomb/meter2[C/□]	3×105 stat coulomb/□	105	Co	P	L-2TI
靜 電 容 量	1 farad[F]	9×1011 stat farad	10-9 ab farad	Co2	C	M-1L-2T-3I2
電 流	1 ampere[A]	3×109 stat ampere	101 ab ampere	Co	I	I
電 流 密 度	1 ampere/meter2[A/□]	3×105 stat ampere/□	10-5 ab ampere/□	Co	i	M2I
起 電 力	1 volt[V]	1/(3×102) stat volt	108 ab volt	1/Co	e	ML2T3I-1
電 氣 抵 抗	1 ohm[□]	1/(9×1011) stat ohm	109 ab ohm	1/Co2	R	ML2T-3I-2
Conductance	1 mho(또는 siemens)[□]	9×1011 stat mho	10-9 ab mho	Co2	G	M-1L-2T3I2
導 電 率	1 mho/meter[□/m]	9×109 stat mho/□	10-11 ab mho/□	Co2	k	M-2L-3T3I2
抵 抗 率	1 ohm meter[□m]	1/(9×109) stat ohm □	1011 ab ohm □	1/Co2	□	M2L2T-3I2
磁 極 의 세 기 ( 磁 氣 量 )	1 weber[Wb]	1/(12□×102)	108(4□) unit poles	1/Co	m	ML2T-2I-1
磁 界 의 세 기	1 ampere/meter[A/m]	12□×107 stat	4□×10-3 oersted	Co	H	L-1 I
磁 化 의 세 기	1 weber/meter2[Wb/□]	1/(12□×106)	104/(4□) gauss	1/Co	J	MT-2I-1
磁 束 密 度	1 weber/meter2[Wb/□]	1/(3×106)	104 gauss	1/Co	B	MT-2I-1
磁 束	1 weber[Wb]	1/(3×102)	104 maxwell	1/Co	□	ML2T-2I-1
磁 位	1 ampere[A]	12□×109	4□×101 girber	Co	U	I
起 磁 力	1 ampere[A]	12□×109	4□×10-1 girber	Co		I
磁 氣 抵 抗	1 ampere/weber[A/Wb]	36□×1011	4□×10-9	Co2		M-1L-2T2I2
Permeance	1 henry[H]	1/(36□×1011)	109/(4□)	1/Co2		ML2T2I-2
Imuctance	1 henry[H]	1/(9×1011)	109	1/Co2	L, M	ML2T-2I-2
Poynting Vector	1 watt/meter2[W/□]	103erg/(□·s)	103 erg/(□·s)	1	S	M-1L2T-3

단, c는 光速度 3×1010□/s임.

2. 금속의 물리적 성질(金屬의 物理的 性質)

金 屬		體積固有 抵 抗 20℃ [□□□]	體積固有抵 抗溫度係數 (20℃ 付近 에서 1℃에 대하여	※ 熱起電力 [mV]	比 重 (20℃에 대한 4℃의 물과의 比)	線熱膨張係數 (×10-6) (20℃)	溶 融 點 [℃]
銀	Ag	1.62	0.0038	+0.75	10.5	18.9	960.5
알 미 늄	Al	2.62	0.0039	+0.38	2.7	23.03	660.0
金	Au	2.40	0.0034	+0.70	19.3	14.2	1,063.0
蒼 鉛	Bi	115	0.004	-7.25	9.8	13.3	271.0
칼 슘	Ca	4.6	-	-	1.55	25.0	810.0
카 드 늄	Cd	7.5	0.0038	+0.92	8.65	29.8	320.9
코 발 트	Co	9.7	-	-1.99	8.9	12.3	1,480.0
크 롬	Cr	2.6	-	-	7.1	8.2	1,615.0
銅	Cu	1.69	0.00393	+0.75	8.92	16.6	1,083.0
鐵	Fe	10.0	0.0050	+1.91	7.86	11.7	1,535.0
水 銀	Hg	9.8	0.00098	0.00	13.55	-	-38.87
이 리 듐	Ir	6	-	+0.65	22.4	6.5	2,550.0
칼 륨	K	7.0	-	-0.94	0.36	83	62.3
리 튬	Li	9.3	-	-	0.53	56	186.0
마 그 네 슘	Mg	4.46	0.004	+0.42	1.74	25.6	651.0
몰 리 브 덴	Mo	4.77	0.0033	+1.31	10.2	4	2,620.0
나 트 륨	Na	4.6	-	-0.21	0.97	71	97.5
니 켈	Ni	4.9	0.006	-1.43	8.90	12.8	1,452.0
오 스 뮴	Os	9	-	-	22.48	6.1	2,700.0
납	Pb	21.9	0.0039	+0.44	11.37	29.1	327.5
파 라 듐	Pd	10.8	0.0033	-0.78	12.0	11.8	1,555.0
白 金	Pt	10.5	0.003	0.00	21.45	8.9	1,755.0
로 듐	Rh	5.1	-	-0.65	12.5	84	1,955.0
주 석	Sn	11.4	0.0042	+0.45	7.35	20	231.85
탄 탈 룸	Ta	15.5	0.0031	+0.34	16.6	7	2,850.0
텅 스 텐	W	5.48	0.0045	+0.79	19.3	4	3,370.0
亞 鉛	Zn	6.1	0.0037	+0.77	7.14	33	419.43

(注) ※ 熱起電力은 t=100℃에 의한 백금에 대한 값으로, 0℃의 接續點에 의한 電流가 백금으로 향해서

흐르고 있는 것을 +(正)으로 함.

3. 절연재료의 물리적 성질(絶緣材料의 物理的 性質)

가. 유기절연재료(有機絶緣材料)

材 料 名	比重 (20℃)	인장강도 (□/□)	신장율 (%)	誘電率 (60~108c/s)	損失角 (60~108 c/s)(%)	耐電壓 (kV/□)	絶緣抵抗 20℃ (□-□)	耐 油性	耐日 光性	許容溫度 (℃)
										最低	最高
天然加硫고무(50%)	1.0~1.3	150	540	2.5	1.6	20~30	<1015	中	中	<-50	65
SBR加硫고무 〃	1.0~1.3	90~200	300~630	2.9	0.3~2.7	30	<1015	中	中	<-50	60~80
클로로프렌 〃	1.4~1.5	140	560	5~8	3~5	15~30	>011	良	良	<-50	60~80
부팅加硫고무(50%)	0.91~0.95	133	600~800	2.5	0.04	>20	<1016	中	中	-60	80
에 보 나 이 트	1.1~1.5	-	-	2~3.5	0.25~2.3	10~70	1016~1018	良	中	-	60
P V F 포 리 비 닐	1.6~1.75	350~840	10~40	3.5	3~8	20~100	1016	良	良	-	-
포 리 스 티 렌	1.06~1.07	350~600	2~5	2.2~2.6	0.01~0.08	20~50	1017~1019	不良	中	-	50
베 크 라 드(木粉人)	1.27~1.5	500~600	-	5~20	3~4	10~30	109~1015	良	中	-	-
珪 素 樹 指	1.5~2.0	-	-	2.5~3.3	0.3~0.8	20~50	1015	良	良	-	200~250
珪 素 고 무(混合物)	1.5~2.0	20~50	40~300	3.2	0.2~0.25	20~44	1015	良	良	-60	200
세 락 樹 指	1.02	-	-	2.3~3.8	-	10~23	1015~1016	良	良	-	-
醋 酸 纖 維 素	1.29~1.37	500~600	15~55	3.5~7.5	1~7	-	5~30×1012	中	良	-	-
乾 燥 紙	0.6~1.0	700~1000	2~4	1.2~2.6	0.2~0.4	5~10	1016~1017	良	中	-	-
綿 系	-	350~700	5~7	3.9~7.5	36	3~5	108~1010	良	中	-	-
油 含 浸 紙	-	900~1000	2~3	4~4.3	0.2~30	20~30	1015	良	-	0	80
鑛 油	0.83~0.95	-	-	2.2	24~57	24~57	1012~1015	-	中	-	-

나. 무기절연재료(無機絶緣材料)

材 料 名	比 重 (20℃)	誘 電 率 (60~107 c/s)	損 失 角 (60~107 c/s)(%)	耐 電 壓 (kV/□)	絶緣抵抗 20℃ (□-□)
백 운 모	2.7~3.1	6~8	0.02~0.06	70~220	1014~1017
석 면	2.2~2.8	-	-	3~3.3	1010~1015
Steatite	2.5~2.8	5.5~6.5	0.1~0.15	30~45	1014~1015
磁 器	2.3~2.5	5.0~6.5	1.7~2.5	30~35	1013~1014
보 통 소 다 유 리	2.4~2.8	5~6	약 1.0	5~20	>1013
석 영 유 리	2.1~2.2	3.5~4.5	0.01~0.03	25~40	1018~1019

4. 전선표(電線表)

가. HDCC 제1종(일반용)

공칭단면적 □	연구구성 소선수/소선지름□	계산단면적 □	바깥지름 □	최 소 인장하중 □	참 고			전류용량 (사용온도) 90°
					계산중량 □/□	계산전기 저항□/□	1조()의 표준길이 m
1,000	127/3.2	1.021	41.6	4,060	9,315	0.0179	300	1690
850	127/2.9	838.8	37.7	33,150	7,651	0.0217	300	1525
725	91/3.2	731.8	35.2	29,710	6,655	0.0248	300	1420
600	61/2.9	601.1	31.9	23,750	5,466	0.0303	300	1265
※ 500	61/3.2	490.6	28.8	19,240	4,448	0.0370	300	1125
400	61/2.9	402.9	26.1	15,920	3,654	0.0450	300	1000
※ 325	61/2.6	323.8	23.4	12,990	2,937	0.0560	300	875
※ 250	61/2.3	253.5	20.7	10,170	2,298	0.0715	300	750
200	37/2.6	196.4	18.2	7,820	1,776	0.0920	500	640
150	37/2.6	153.7	16.1	6,160	1,390	0.118	600	545
125	19/2.9	125.5	14.5	4,950	1,129	0.143	600	480
※ 100	19/2.6	100.9	13.0	4,010	907.6	0.178	600	420
80	19/2.3	78.95	11.5	3,160	710.3	0.228	1,000	355
※ 60	19/2.0	59.70	10.0	2,410	537.0	0.301	1,000	300
50	19/1.8	48.36	9.0	1,960	435.1	0.376	1,000
※ 38	7/2.6	37.16	7.8	1,480	334.4	0.484	300	220
30	7/2.3	29.09	6.9	1,160	261.7	0.618	300	185
※ 22	7/2.0	21.99	6.0	889	197.9	0.818	300	155
14	7/1.6	14.08	4.8	574	126.7	1.29	500
8	7/1.2	7.917	3.6	326	71.19	2.30	500
5.5	7/1.0	5.498	3.0	228	49.46	3.31	500
3.5	7/0.8	3.519	2.4	146	31.66	5.17	500
2.0	7/0.6	1.979	1.8	82	17.80	90.18	500
1.4	7/0.5	1.375	1.5	57	12.37	13.2	500
0.9	7/0.4	0.8799	1.2	36	7.913	20.7	500

나. HDCC 제2종(가공선용)

공칭단면적 □	연선구성 소선수/소선지름□	계산단면적 □	바깥지름 [□]	최 소 인장하중 [□]	참 고			전류용량 (사용온도) 90°
					계산중량 [□/□]	계산전기 저항[□/□]	1조()의 표준길이 m
200	19/4.0	238.8	20.0	9170	2148	0.0753	600	730
200	19/3.7	204.3	18.5	7910	1838	0.0880	700	655
180	19/3.5	182.8	17.5	7110	1645	0.0984	800	615
※ 150	19/3.2	152.8	16.0	5990	1375	0.118	1,000	545
125	19/2.9	125.5	14.5	4950	1129	0.143	1,000	485
100	7/4.3	101.6	12.9	3870	914.5	0.177	6	420
75	7/3.7	75.25	11.1	2910	677.0	0.239	700	350
55	7/3.2	56.29	9.6	2200	506.4	0.320	1,000	285
45	7/2.9	46.24	8.7	1820	416.0	0.384	1,000	250
38	7/2.6	37.16	7.8	1480	334.4	0.484	1,000	220
30	7/2.3	29.09	6.9	1160	261.7	0.618	1,200	185
22	7/2.0	21.99	6.0	889	197.9	0.818	1,200	155

다. ACSR

Aluminum Stranded Conductors Steel Reinforced

공 칭 단 면 적 □	연선구성 소 선 수	소 선 지 름	계 산 단 면 적 □		인 장 하 중 □/Al		참 고						전 류 용량 A ACSR TACSR (60%) (90°) (150°)
							바 깥 지 름 □		중 량 □/□	전기저항 □/□	저항상당 경동인선 단 면 적 □	조 장 m
	Al	st	Al	st	아연도강선 사용할 때	피복강선 사용할 때
							Al	st
610	54/3.8	7/3.8	612.4	79.38	18,150이상	17,183이상	34.2	11.4	2320	0.0474	385	1000	1040	1675
※520	54/3.5	7/3.5	519.5	67.35	15,600이상	15,180이상	31.5	10.5	1969	0.0559	327	1000	935	1500
※410	26/4.5	7/3.5	413.4	67.35	13,890이상	13,467이상	28.5	10.5	1673	0.0702	260	1000	815	1320
※330	26/4.0	7/3.1	326.8	52.84	10,930이상	10,597이상	25.3	9.3	1320	0.0888	206	1000	715	1125
※240	30/3.2	7/3.2	241.3	56.29	10,210이상	9,822이상	22.4	9.6	1110	0.120	152	1400	590	930
200	30/2.9	7/2.9	198.2	46.24	8,620이상	8,283이상	20.3	8.7	011.7	0.147	125	1400	520	815
※160	30/2.6	7/2.6	159.3	37.16	6,990이상	6,717이상	18.2	7.8	732.8	0.182	100	1900	450	705
120	30/2.3	7/2.3	124.7	29.09	5,550이상	5,338이상	16.1	6.9	573.7	0.233	78	1300	385	595
※ 95	6/4.5	1/4.5	95.40	15.90	3,180이상	3,047이상	13.5	4.5	385.2	0.301	60	1300	315	485
80	6/4.2	1/4.2	83.10	13.85	2,770이상	2,656이상	12.6	4.2	335.5	0.345	52	1000	290	440
※ 58	6/3.5	1/3.5	57.73	9.621	1,980이상	1,923이상	10.5	3.5	233.1	0.497	36	1000	230	345
※ 32	6/2.6	1/2.6	31.85	5.309	1,140이상	1,101이상	7.8	2.6	128.6	0.899	20	1000	155
19	6/2.0	1/2.0	18.85	3.142	698이상	683이상	6.0	2.0	76.12	1.52	12	1000
65	12/2.59	7/2.59	63.48	37.03	5,415이상		12.95	7.77	465.0	0.4565		2000
▣180	45/3.7	7/2.47	483.42	33.42	11,800이상		29.61	7.41	1599	0.06994		2000

※ ES 규격

▣ KS 규격이 아님.

라. A□被 OF Cable

154kV 單心 OFAZE(1孔 1條管路布設)              154kV 單心 OFAZE(1孔 3條管路布設)

回線數	g Lf Size □	100
		0.6	0.8	1.0
1回線	200	485	455	430
	400	720	675	640
	600	885	825	775
	800	1010	1,070	885
	1,000	1150	1,070	1,005
	1,200	1255	1,165	1,090
	1,500	1375	1,275	1,190
	2,000	1535	1,415	1,320
2回線	200	420	390	365
	400	625	575	535
	600	755	690	645
	800	855	785	725
	1,000	975	890	825
	1,200	1060	965	890
	1,500	1155	1,050	970
	2,000	1280	1,160	1,070

回線數	g Lf Size □	100
		0.6	0.8	1.0
1回線	200	470	440	415
	400	670	620	585
	600	810	750	705
	800	895	825	770
	1,000	990	915	855
	1,200	1,050	965	900
	1,500	1,140	1,045	975
	2,000	1,205	1,100	1,020
2回線	200	415	385	355
	400	580	530	495
	600	695	635	590
	800	765	695	645
	1,000	845	770	710
	1,200	890	805	745
	1,500	965	870	800
	2,000	1,010	910	835

g : 대지고유열저항율(℃-□/W)

Lf : 손실율

5. 자동제어기구번호(自動制御器具番號) Device Number

器具 番號	器 具 名 稱	器具 番號	器 具 名 稱
1	主制御開閉器 繼電器 Master Element	47	次相 또는 逆相電壓繼電器
2	起動 또는 閉路用限時繼電器	49	回轉機 溫度繼電器
		50	瞬時形 過電流繼電器
3	操作開閉器
		51	交流 過電流繼電器-限時-
5	停止開閉器 또는 Relay
		52	交流遮斷器 또는 接觸器
6	起動用 遮斷器, 接觸器, 開閉器 또는 Relay
		54	直流 高速遮斷器
8	制御電源開閉器
		59	交流 過電壓繼電器
10	順序開閉器 또는 Program 調整器
		60	電壓自動平衡繼電器
12	Over Speed Relay 또는 Over Speed Switch
		62	限時停止 또는 開路繼電器
13	同期 速度開閉器 또는 Relay
		63	壓力繼電器
14	低速度 開閉器 또는 Relay
		64	地絡過電壓繼電器
15	速度調整裝置
		65	Governer
18	加速 및 減速用 接觸器 또는 Relay
		66	斷續繼電器 Notching Relay
21	距離繼電器
		67	交流電力 方向繼電器
23	溫度調整繼電器
		70	電氣操作 加減抵抗器
25	同期檢出裝置	72	直流遮斷器
		76	直流 過電流繼電器
26	靜止器 溫度繼電器
		78	位相測定用 또는 脫調繼電器
27	交流 Under Voltage Relay
		79	交流再閉路繼電器
30	Annuniciator Relay 故障表示裝置
		81	周波數繼電器
33	位置開閉器 Position Switch
		82	直流用 閉路繼電器
34	電動順序 開閉器
		85	Carrier나 Pilot Wire의 受信用 Relay
	Motor-Operated Sequence Switch
		86	Locking out Relay
37	Under Current Relay
		87	差動保護繼電器
38	Bearing 溫度繼電器
		89	Line Switch 斷路器
40	界磁電流繼電器, 界磁喪失繼電器
		90	自動電壓調整器 또는 Relay
41	界磁遮斷器 또는 開閉器
		92	電力繼電器
43	制御回路 切換開閉器
		94	Tripping or Trip Free Relay
46	逆相 또는 相不平衡電流繼電器
		95~99	(豫備番號)

6. 약어 설명

약 어	영 문	한 글
ABB	Air Blast Circuit Breaker	공기차단기
ABB-CE	Asea Brown Boveri-CE	ABB-CE社
AC	Alternating Current	교류
ACB	Air Circuit Breaker	기중차단기
ACSR	Aluminum Stranded Conductors Steel Reinforced	강심알루미늄연선
ACSR/AW-OC	ACSR/Aluminum Welded-outdoor cross linked wires	알루미늄피복 강심알루미늄연선
ACSR/OC	ACSR/Outdoor cross linked wires	특고압 강심알루미늄 절연전선
AFC	Automatic Frequency Control	자동 주파수 제어
AFR	Automatic Frequency Regulator	자동 주파수 조정기
AGC	Automatic Generation Control	자동발전제어
AI	Artificial Intelligence	인공지능
ALD	Automatic Load Dispatching	자동급전
ALU	Arithmatic Logic Unit	산술논리 연산장치
AM	Amplitude modulation	진폭변조
ANSI	American National Standards Institute	미국국가규격협회
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	미국정보교환 표준코드
ASME	American Society of Mechanical Engineers	미국기계학회
AVR	Automatic Voltage Regulator	자동전압조정기
BCD	Binary Coded Decimal	2진화 10진법
BCT	Bushing-type Current Transformer	붓싱형 변류기
BEP	Break Even Point	손익분기점
BIL	Basic Impulse Insulation Level	기준충격절연강도
BOD	Biological Oxygen Demand	생화학적 산소요구량
BPD	Bushing-type Potential Device	붓싱형 계기용 변압기
BS	British Standards	영국 공업규격
BTU	British Thermal Unit	영국 열량단위
CAD/CAM	Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing	컴퓨터에 의한 설계/제조

약 어	영 문	한 글
CB	Circuit Breaker	차단기
CCITT	[Comite Consultatif International T□l□graphigue et T□l□phon□gue] International Telegraph and Telephone Consultative Cominittee	국제전신전화자문위원회
CCPD	Coupling Capacitance Potential Device	콘덴서형 계기용변압기
CCPU	Cable Cover Protection Unit	케이블 방식층 보호장치
CCT	Compensating Current Transformer	보상용변압기
CF	Coupling Filter	결합여파기
CFO	Critical Flashover	임계섬락
CIGRE	[Conference Internationale des Grandea Reseaux E'lectrique a Haute Tension] International Conference on Large High Voltage Electric systems	국제전력기술회의
C-km	Circuit kilometer	회선긍장
COBOL	Common Business Oriented Language	사무용 전산어(코볼)
COS	Cut Out Switch	구분 개폐기
CPD	Capacitor Potential Device	커페시터형 전압 변성장치
CPU	Central Processing Unit	중앙처리장치
CRT	Cathode Ray Tube	음극선관
CS	Change-over Switch	절체스위치
	Control Switch	제어(조작)스위치
CT	Current Transformer	변류기
CTD	Condenser Trip Device	콘덴서 트립장치
CV	Cross Linked Polyethylene Insulated Vinyl Sheathed Cable	가교 폴리에틸렌 절연 비닐 방식 케이블
CVCF	Constant Voltage & Constant Frequency	정전압 정주파수장치
DC	Direct Current	직류
DCR	Differential Current Relay	전류차동계전기
DOCGR	Directional Over Current Ground Relay	지락방향과전류계전기
DOCR	Directional Over Current Relay	방향과전류계전기
DS	Disconnecting Switch	단로기
EDF	Electricite De France	프랑스 전력공사
EDPS	Electronic Data Processing System	전자자료처리시스템

약 어	영 문	한 글
ELB	Earth Leakage Breaker	누전차단기
ELD	Economic Load Dispatching	경제부하배분
EMI	Electro-Magnetic Interference	전자장해
ESDD	Equivalent Salt Deposit Density	등가염분부착량
FA	Forced Air/Factory Automation	강제통풍/공장자동화
FACTS	Flexible AC Transmission System	교류 유연송전시스템
FDS	Fused Disconnecting Switch	퓨즈부 단로기
FOA	Forced Open Air	강제통풍장치
FOR	Forced Outage Rate	고장정지율
GD	Ground Detector	접지검정기
GEN	Generator	발전기
GF	Governor free	자동출력 조정
GIS	Gas Insulated Switchgear	가스절연 개폐장치
	Geographic Information System	지리 정보 시스템
GL	Ground Level	지면 높이
GPT	Grounding Potential Transformer	접지변성기
GTD	Ground Trip Device	접지고장검출장치
HDCC	Hard Drawn Copper Conductor	경동연선
IAEA	International Atomic Energy Agency	국제원자력기관
ICS	Indicating type Contact Switch	동작표시기
ICSU	International Council of Scientific Union	국제학술연합회의
IEA	International Energy Agency	국제에너지기구
IEC	International Electrotechnical Commission	국제전기기술위원회
IEE	Institute of Electrical Engineers(UK)	영국전기학회
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers(US)	미국전기전자기술자협회
IERE	Institute of Electric Research Exchange	국제전력연구협력체
IFRB	International Frequency Registration Board	국제주파수등록위원회
IIT	Indicating type Instantaneous Trip Induction regulator	(순시) 동작표시기
IR	Induction regulator	유도전압조정기
ISO	International Organization for Standardization	국제표준화기구
ITB	Invitation to Bid	입찰안내서

약 어	영 문	한 글
JEC	Japanese Electrotechnical Committee	일본전기규격조사회
JIS	Japanese Industrial Standards	일본공업규격
KERI	Korea Electro Technology Research Institute	한국전기연구소
KS	Korean Standards	한국공업규격
LA	Lightning Arrester	피뢰기
LCP	Local Control Panel	현장제어반
LDC	Line Drop Compensator	선로전압강하보상기
LFOR	Lighttning Flashover Rate	뇌섬락사고율
LOEP	Loss of Energy Probability	공급지장 에너지 확률
LOLP	Loss of Load Probability	공급지장 확률
LS	Line Switch	개폐기
LSI	Large Scale Integrated Circuit	고밀도 집적회로
MBB	Magnetic Blast Circuit Breaker	자기차단기
MIS	Management Information System	경영정보시스템
MOF	Metering Out Fit	계기용 변압 변류기
MTA	Maximum Torque Angle	최대감도위상각
MTBF	Mean Time Between Failure	평균고장시간
MTTR	Mean Time To Repair	평균고장수리시간격
NEMA	National Electric Manufactures Association	미국전기제작자협회
NLTC	No Load Tap Changer	무부하전압조정기
NOx	Nitrogen Oxides	질소산화물
OA	Open Air	자냉식
OCGR	Over Current Ground Relay	과전류지락계전기
OCR	Over Current Relay	과전류계전기
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	경제협력개발기구
OLTC	On Load Tap Changer	부하시전압조정기
OPGW	Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire	광섬유 복합 가공지선
OT	Oil of Transformer	변압기유
OVGR	Over Voltage Ground Relay	과전압지락계전기
OVR	Over Voltage Relay	과전압계전기
PD	Potential Device	전압변성장치

약 어	영 문	한 글
PF	Power Factor	역율
PI	Position Indicator	위치표시기
PT	Potential Transformer	계기용변압기
RC	Rotary Converter	회전변류기
RC	Rotary Condenser	동기조상기
RCF	Ratio Correction Factor	비보정계수
RPM	Revolution Per Minute	분당 회전수
RTD	Resistance Temperature Detector	저항온도 감지기
RTU	Remote Terminal Unit	원격단말장치
SC	Static Condenser	정전축전기(콘덴서)
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition System	감시제어 및 자료취득시스템
SDR	Special Drawing Right	특별인출권
SFFO	Shielding Failure Flashover	차폐실패섬락
SIL	Surge Impedance Loading	고유송전용량
SL	Signal Lamp	신호(표시)등
SMES	Super Conducting Magnetic Energy Storage	초전도 에너지 저장장치
SOV	Switching Over Voltage	개폐과전압
SPEC	Specification	기술규격
S/S	Substation	변전소
SSFOR	Switching Surge Flashover Rate	개폐충격전압섬락사고율
TC	Trip Coil	트립코일
T/L	Transmission line	송전선로
Tr	Transformer	변압기
UCR	Under Current relay	부족전류계전기
UF	Utility factor	이용률
UFR	Under Frequency Relay	저주파수계전기
ULTC	Under Load Tap Changer	부하시 탭 절환장치
UVR	Under Voltage Relay	부족전압계전기
VCB	Vacuum Circuit Breaker	진공차단기
VDE	Verband Deutscher Elektrtechniker	독일전기학회
VVVF	Variable Voltage and Variable Frequency	교류가변속장치
WHM	Watt-Hour Meter	적산 전력계
ZCT	Zero-sequence Current Transformer	영상변류기